附件一
参 选 函
致：
     在充分研究“三明明城国际大酒店空调运行维保单位”比选文件中规定的要求和条件后，我方愿意按照比选文件所确定的服务内容承担本项目的空调运维工作，愿以人民币（大写）：（小写：）的报价，承接贵单位三明明城国际大酒店空调运行维保工作，承担维保期间维保人员的安全负责，并对不规范操作引起的设备问题负责。
我们将按比选文件的规定，提供比选人要求的所有资料，并保证递交参选文件的真实性、完整性。承诺不向无关的第三方透露本次比选活动的任何信息。
我方愿意接受比选人对我公司在空调运行维护过程中的动态考核，并接受比选人对我公司未能按照《空调运行技术合同》履约所实施的任何处罚。
           参选人（盖章）：
           法定代表人（或被授权代理人）签字：
           联 系 人：
           联系电话：
                                  日期：    年    月   日
附件二
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托我公司的为我公司代理人，以本公司的名义参加 
三明明城国际大酒店空调运行维保单位的比选活动，代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。
代理有效期为年月日至年月日
代理人无转委托权。
特此委托。
参选人：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
授权代理人：（签字）
日期：   年    月   日
附件三
参选人基本情况一览表
	企业营业执照（复印件附后）

	企业主管单位
	

	企业组建时间
	

	企 业  地 址
	

	邮 政  编 码
	
	联系电话
	

	联系人及职务
	
	开户银行
	

	企业资质等级证书（复印件附后）

	企 业 人 员 状 况

	企业总人数：             人
	在册工程技术人员：          人

	其中：管理人员：     人
	其中：高级职称：        人

	其他人员：     人
	中级职称：        人

	中级建（构）筑物消防员：   人
	初级职称：        人

	初级建（构）筑物消防员：   人
	国家注册建造、造价师：      人

	企业固定资产总额：约          万元


注：营业执照、资质等级证书等相关资料的扫描件或复印件附后并加盖公章。
参选人：（盖章）
                           法定代表人或代理人：（签字）
日  期：      年   月  日
附件四
拟投入项目组人员配备情况表
	序号
	姓名
	执业资格等级
	工作年限

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


提供拟投入人员的身份证、资格证的复印件并加盖公章。
参选人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字）
日  期：      年   月  日
附件五

投标报价明细表

	空调冷水机组定期维保

	建设单位：三明明城国际大洒店            工程名称：中央空调设备清洗检查                编制曰期： 

	
	
	
	
	
	
	

	号
	工程材料或费用名称
	计量单位
	数量
	预（决）算价值
	备注

	
	
	
	
	单价 （元）
	复价 （兀）
	

	—
	中央空调主机冷凝器通炮处理
	台
	5
	
	
	含材料清洗 检查维护

	二
	中央空调冷却水塔高压水流清洗
	台
	4
	
	
	含材料清洗 检查维护

	三
	中央空调冷却水水过滤器开盖高压水流清洗
	个
	4
	
	
	含材料清洗 检查维护

	四
	中央空调冷却水系统管道杀菌除藻除垢化学清洗
	系统
	1
	
	
	含材料清洗 检查维护

	五
	中央空调冷却水水质化验表（一个检测点）
	检点
	1
	
	
	检测机构收费

	六
	冷冻水换水及加药清洗
	系统
	1
	
	
	含材料清洗 检查维护

	七
	冷冻水Y型过滤器开盖清洗
	个
	8
	
	
	含材料清洗 检查维护

	
	小计
	
	
	
	
	

	
	投标价
	
	
	
	
	

	
	总计:  万元整
	


第三章合同条款及格式

                                                      编号：
三明明城国际大酒店空调运行维保
委托运行技术服务合同
甲方：明城国际大酒店有限公司（盖章）
乙方：（盖章）

签订日期：年月日
三明明城国际大酒店空调运行维保委托运行技术服务合同
甲方：明城国际大酒店有限公司
乙方：
甲、乙双方就三明明城国际大酒店空调运行维保相关事宜，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成以下协议：
第一条 合作事项
甲方委托乙方负责三明明城国际大酒店空调系统的日常运行、技术服务、维保维修等工作，乙方按照甲方的管理标准及相关规范进行技术服务的支持，甲方支付乙方技术服务费。
第二条  服务时间及人员
1、服务时间：   年 月  日至    年 月  日，有效期 2 年。合同一年一签，第一年合同期满时，经甲方考核合格后，续签第二年合同。
2、在此期间乙方负责三明明城国际大酒店空调系统各项技术支持服务工作。
3、在此期间乙方需定期派遣维保人员对各机组及冷却塔运行情况进行维保及巡视，如发现问题需及时告知甲方。
4、乙方派遣的运行人员应符合国家及三明市的相关要求，操作人员年龄在18周岁以上，55周岁以下，身体健康，持有低压电工证、制冷工证等。
第三条  服务费用及结算方式
1、年服务费用总计：       。
2、年服务费用包括：人工费、技术药品等所有费用，甲方不再支付除此之外的其他任何费用。
3、合同期内维保全部结束后正常运行支付年服务费的50%。三个月后如空调制冷机组无异常则支付剩余费的50%，合同期满后，经甲方确认乙方完全履行完合同后综合考虑是否续签维保期。
4、运营服务费用支付方式：银行转账。
5、运营服务费用发票形式：6%的专业技术服务费，增值税专用票。
第四条  服务范围
1、乙方需至少每周一次安排维保人员定期上门巡查，针对空调水冷机组的运行状态及冷却塔运行状态进行判断及维保提醒，保证各设备及系统能稳定运行，维保人员应严格遵守劳动法及相关法律要求；
2、乙方根据项目设备及末端需求情况，制定科学合理的经济运行方案，根据环境温度变化，合理建议调节机组运行参数，在保证末端正常需求的情况下，实现最佳经济运行及节能效果；
3、乙方做好各种设备运行时的运行记录（每周记录一次），并定期将运行参数记录录入电脑，形成电子档案；建立运行管理档案，为甲方提供能源数据分析及合理化建议(参数记录包括：各种设备运行参数，系统主要参数、能源统计表等）；
4、乙方负责机房设备的日常保养及小修，包括但不限于：机房设备及管道易损配件的维修/更换，机房除锈刷漆、过滤器清洗、配电柜清扫、动力线路紧固等，累计500元以下配件需免费更换，超出免费范围所需的材料，由甲方统一采购维保人员负责免费更换。
5、将夏季最高气温超过37℃列为高温天气，冬季最低气温低于-5℃列为寒潮天气，气温达到上述极端天气，需组织维保人员每天入户测温、并为用户排查末端故障，日常运行应保证每月进行一次入户测温。
6、乙方接受甲方的管理与专业监督，遵守甲方的各项规章制度；
7、乙方遵守甲方各项管理规定，积极做好与甲方沟通协调工作。
8、每月定期技术巡检，并按甲方要求报送相关材料。
冷水机组机房巡检内容如下：
（1）用兆欧表测量和记录压缩机-电机组件电机绕阻的绝缘电阻，完成预防性保养的各项任务； 
（2）检查压缩机润滑油系统的下列各项：①检查润滑油、油过滤器和干燥过滤器的工作状态；②检查接触器的工作状态；③检查电气主回路连接所有接线端，并紧固； ④检查状态指示灯。
（3）检查控制面板，确定下列各项： ①检查显示数据的精度和设定值；②检查水流开关、油压差开关等保护原件的控制情况； ③检查机组历史报警及运行记录，判断机组状况；④检查温度表、压力表的指示状态。
冷水机组机房巡检内容如下：

（1）检查机组的历史报警及运行记录，判断机组状况，观察机组内的压力情况；
（2）每月定期巡查前应当对循环水泵、冷水机组各处电源开关、阀门进行检查，开机后定期检查循环水泵、系统压力； 
（3）每月对冷水机组设备进行巡查，确定管道、风盘无渗漏，风机运行正常，阀门等附件无异常；

（4）检查管道的情况，确定无渗漏，保持机房通风良好；

（5）检查配电柜情况，确认指示灯显示是否正常，软启动器、变频器等设备运行是否正常。

第五条  维修维保工作
1、日常运行管理所需的工具、耗材、常用配件、材料、等、累计500元以下配件免费维修，超出免费范围所需的材料，由甲方统一采购，乙方无偿负责修复。
2、乙方有义务为甲方运营的空调设备提供专业化的技术服务，技术服务期间所需配件价格应低于市场同类项目的平均价（市场平均价主要依据设备生产厂家或有资质的专业维修机构提供的该类设备的维修指导价），甲方优先将设备的各项服务委托给乙方实施；
3、空调系统运行过程中发生紧急事故，乙方应及时上报并按甲方要求采取合理措施进行抢修；
4、空调系统换季维护保养过程中、主要设备维修、抢修工作均应填写维修/维保确认单，作为结算依据。
5、维修维保支付方式：支票或银行转账。
6、维修维保发票形式：增值税专用票。
第六条  甲乙双方责任
1、甲方责任
① 甲方设置现场项目主管对乙方派遣人员的工作进行督促、监督，保障各机房的正常运行；
②甲方负责按照协议的约定及时向乙方支付服务费用。
2、乙方责任
① 乙方负责按照协议约定，对三明明城国际大酒店空调机房及冷却塔进行有效的定期巡查维护，保证夏季制冷、冬季供暖的可靠运行;

② 乙方根据项目及末端情况，制定科学合理的运行方案，实现最佳的经济运行效果和节能效果；
③ 乙方负责支付运行管理所聘员工的工资及各项社保费用，承担合同期内所有员工的安全责任，并对员工不规范操作引起的设备问题负责；
④ 乙方要建立严格规范的管理制度，做好机房及附属设备设施的定期巡查管理，保证设备正常运行，机房干净整洁；

⑤乙方在合同期内需全力配合甲方正常运营要求，在重大接待上如需驻点当无条件配合，对于多次推托不配合，甲方有权扣罚服务费2000元/次，连续三次或者三次以上甲方有权终止合同并扣罚之前所有服务费;
⑥乙方在完成各系统管道清洗及设备维护后需由甲方负责人验收通过后并签字方能支付服务费;
第七条  保密
1、甲乙双方均有责任履行保密义务，不得向任何第三方披露有关本协议的任何保密信息。就本条而言，“保密资料“系指不为公众所知的任何业务资料、商业资料、技术资料及其他资料，是为任何一方或其关联公司视为专有和机密的资料。
2、双方应当就本协议和项目的内容、管理方法、技术和财务状况等保守秘密。除非取得对方书面同意，任何一方均不得向第三方披露或以任何方式利用保密信息。
第八条 不可抗力
“不可抗力”是指本协议双方不能预防、不可避免、无法预见的事件。该事件妨碍、影响或延误任何一方履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。
由于以上所述不可抗力事件致使协议不能履行或延迟履行，则双方均不承担任何违约责任。

第九条 协议的变更
本协议如有未尽事宜，或者双方需要修改本协议的部分条款，须经双方协商一致，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十条  争议的解决方式
本协议在履行过程中如发生争议，应由当事人双方协商解决或向有关部门申请调解，如协商或调解不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其它
本协议自双方签字、盖章之日起生效。本协议一式  肆份，甲乙双方各持 贰  份，具有同等法律效力。
（以下无正文）

	甲方：
	乙方：

	法定代表人（或委托代理人）：
	法定代表人（或委托代理人）：

	年     月     日 
	年     月     日


